Załącznik nr 6 SIWZ  program funkcjonalno-użytkowy

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest całoroczna dostawa ciepła - czynnika grzewczego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla budynków Gminy Golczewo, położonych w obrębie ulic: Zwycięstwa i Szkolnej oraz do budynków wskazanych wg poniżej podanego zestawienia.

Zestawienie budynków do ogrzewania:

- Budynek Zespół Szkół ul. Szkolna 2

- Budynek Urzędu Gminy ul. Zwycięzców 23

- Część budynku ul. Zwycięzców 25

- Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Niepodległości 33

Zamówienie obejmuje:

- ciągłą i nieprzerwaną dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania       i ciepłej wody do budynków, z niskotemperaturowej kotłowni dostawcy ciepła opalanej gazem ziemnym,

- przesył czynnika cieplnego ze źródła ciepła do wymiennikowi lub rozdzielni odbiorcy ciepła,

- pomiar ilości ciepła i rozliczenie z odbiorcą,

- sporządzenie „ Taryfy dostawy ciepła”, podanie warunków dostawy oraz cen    i stawek za ciepło.

  - Charakterystyczne parametry określające dostawę.

1.2.1.  Charakterystyka dostawcy.

Dostawa ciepła przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze posiadające aktualną koncesje wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na:

- 	wytwarzanie ciepła (WCC),

-	przesył i dystrybucja ciepła ( PCC).

1.2.2.  Charakterystyka zasad dostawy ciepła.

Dostawa ciepła wg zasad określonych w następujących aktach prawnych:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003r.        nr 153, poz.1504 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie  Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło Dz. U. z 2017 r. poz. 1988

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych  warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,          (Dz. U. z 2007r. nr 16, poz. 92).

Taryfa dostawy ciepła sporządzoną wg zasad określonych jak powyżej, a szczególnie z uwzględnieniem prawidłowej kalkulacji kosztów i bez subsydiowania skrośnego.

    - Charakterystyka parametrów czynnika grzewczego i kotłowni.

- Kotłownia zdalaczynna lub wbudowana.

- Kotłownia opalana gazem ziemnym GZ-50.

- Ilość kotłów w kotłowni minimum dwa.

- Kotłownia wodna niskotemperaturowa.

- Czynnik grzewczy woda.

- Temperatura czynnika grzewczego dostosowana do instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania aktualnie przystosowanych do parametrów 90/700 C.

- Dodatkowa regulacja temperaturowa czynnika grzewczego wg potrzeb odbiorcy w węzłach cieplnych odbiorcy ( możliwość wyboru krzywej grzania      i jej przesuwania, ograniczenia temperatur w nocy i wg indywidualnych programów odbiorcy dostosowanych do jego potrzeb).

- Przesył ciepła ciepłociągami opartymi na technologii rur preizolowanych.

- Zainstalowana moc kotłowni zapewniająca pokrycie aktualnych potrzeb cieplnych odbiorców oraz posiadająca rezerwę na rozbudowę hali sportowej szkoły.

- Pomiar ciepła licznikami ciepła zamontowanymi przez dostawcę i umożliwiający rozliczenie z każdym odbiorcą ciepła z osobna.

- Przygotowanie ciepłej wody w węzłach cieplnych –alternatywa.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Wymagany termin dostawy ciepła 1 październik 2018r.

Dostawa ciepła z kotłowni dostawcy- dostawca ponosi wszystkie koszty związane z budową kotłowni i przesyłem.

Lokalizacja kotłowni gazowej do uzgodnienia z właścicielem terenu.

Pomieszczenie kotłowni winno spełniać wymogi przewidziane dla kotłowni gazowej.

Przyłącze gazu po stronie dostawcy ciepła, w tym budowa przyłącza , stacji redukcyjno-pomiarowej i instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni.

Włączenie kotłowni do sieci cieplnej, wymianę lub budowę odcinków sieci wykona dostawca ciepła na swój koszt.

Budowane przyłącza należy wykonać w technologii rur preizolowanaych.

Włączenie przyłączy do węzłów cieplnych odbiorcy na koszt dostawcy ciepła.

Montaż legalizowanych urządzeń pomiarowych – liczników ciepła wykona dostawca ciepła we własnym zakresie.

Eksploatacja kotłowni, sieci i pozostałych urządzeń wyłącznie przez osoby posiadające wymagane świadectwa kwalifikacyjne.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

W wyniku wykonania zamówienia dostawy ciepła mają być spełnione następujące warunki:

- wykonanie robót budowlano-montażowych związanych pomieszczeniem kotłowni,

- wykonanie przyłącza gazu i stacji redukcyjno-pomiarowej wg warunków dostawcy gazu,

- zamontowanie źródła ciepła wraz z osprzętem,

- wykonanie przyłączy z rur preizolowanych,

- montaż opomiarowania węzłów cieplnych –liczników ciepła,

- montaż automatyki pogodowej węzłów cieplnych z zaworami trójdrożnymi (koszt odbiorcy ciepła).

Kotły gazowe w kotłowni zaprojektować o odpowiedniej mocy zdolnej do ogrzania całej istniejącej kubatury obiektów.  Jeden kocioł powinien pracować dla dostawy ciepłej wody w sezonie letnim.

Kotłownia winna posiadać następujący osprzęt:

- zasilenie gazowe z systemem detekcji gazu,

- zasilenie elektryczne,

- uzdatnianie wody dla celów kotłowni, sieci cieplnej i napełniania instalacji centralnego ogrzewania,

- pompy obiegowe,

- rozdzielacze,

- obiegi wodne dostosowane do technologii kotłowni, odbiorów i sieci cieplnej,

- wymagane zabezpieczenie kotłów,

- wymagane zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania i obiegów,

- automatyka dla węzłów cieplnych,

- automatyka awaryjnego odcięcia gazu,

- przewody spalin wykonane zez stali nierdzewnej i w zależności od ich usytuowania izolowane termicznie,

- automatyczny system powiadamiania dostawcy o zaistniałej awarii i obniżeniu parametrów czynnika grzewczego.

Przygotowanie pomieszczenia kotłowni pod względem budowlanym dla potrzeb kotłowni gazowej:

- wykonanie posadzki niepalnej, ewentualne ułożenie   płytek ceramicznych,

- wentylacja nawiewno – wywiewna grawitacyjna, zgodna z wymogami kotłowni gazowej,

- montaż drzwi i okien,

- malowanie farbami emulsyjnymi.

Przystosowanie instalacji elektrycznej do wymogów kotłowni gazowej:

- wykonanie rozdzielni elektrycznej,

- wykonanie instalacji dla urządzeń technologii kotłowni,

- wykonanie instalacji elektrycznej gniazd,

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia.

Przygotowanie kalkulacji cenowych, cen i stawek za ciepło:

- sporządzenie bilansu potrzeb cieplnych,

- sporządzenie kalkulacji zapotrzebowania na energię cieplną,

- sporządzenie kalkulacji zużycia gazu,

- przygotowanie propozycji cen i stawek za dostawę ciepła,

- określenie rocznych kosztów dostawy ciepła dla poszczególnych odbiorców,

- przygotowanie harmonogramu robót budowlanych, uruchomienia i rozruchu kotłowni i obiektów z nią związanych.

Ponieważ zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną istniejących budynków,  przygotowanie danych do kalkulacji spoczywa na dostawcy ciepła.

Obecnie obiekty ogrzewane są z kotłowni gazowych obecnego dostawcy ciepła.

W organizacji dostawy ciepła i budowy kotłowni, dostawca winien uwzględnić fakt, że budynki są zamieszkałe lub użytkowane i zmiana dostawcy winna odbyć się bez  przerywania dostawy ciepła do tych obiektów ( dopuszcza się jedynie kilku godzinne przerwy na sam moment uruchomienia i rozruchu instalacji).

Konieczne jest zabezpieczenie obiektów przed zniszczeniem wynikającym z prowadzenia robót budowlanych typu przekucia, murowanie , a także zabezpieczenie robót przed dostępem osób postronnych , a ze względu na bliskość obiektu szkolnego –dzieci.

Obowiązkiem dostawcy będzie odtworzenie obiektów do stanu pierwotnego po wykopach, przekuciach itp.

Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz winny być usunięte i składowane na wysypisku komunalnym.

  - Wymagania zamawiającego dotyczące rozwiązań do przedmiotu zamówienia.

1.5.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

Dostawca zobowiązany jest na koszt własny do kompleksowego opracowania i uzgodnienia projektu architektoniczno- budowlanego dla zadania będącego przedmiotem przetargu.

Dokumentacje projektową należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami.

Przed przystąpieniem do prac projektowych wymagane będzie uzyskanie zgody zamawiającego na lokalizacje kotłowni i rurociągów przesyłowych.

Dostawca na własny koszt pozyska:

- aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 do celów projektowych, sporządzony w oparciu o aktualne przepisy,

- zapewni kierowanie robotami i wykonanie ich zgodnie z projektem, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami,

- pozyska wszystkie warunki techniczne z przedsiębiorstw branżowych oraz opinii, uzgodnień i badań niezbędnych do zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania zgody na jego użytkowanie,

- zawrze wymagane umowy na dostawę energii elektrycznej, gazu wody i odbiór ścieków, tym że nie wyklucza się korzystania z energii elektrycznej na potrzeby budowy i eksploatacji kotłowni z istniejącego przyłącza energetycznego budynku pod warunkiem jej opomiarowania, również korzystanie z przyłącza wodociągowego opiera się na tych samych zasadach ( zgoda właściciela instalacji i opomiarowanie),

- Dostawca ponosić będzie opłaty związane z korzystaniem ze środowiska naturalnego, a szczególności opłaty związane z wprowadzaniem zanieczyszczeń do atmosfery.

- Zamawiający nie będzie opłacał żadnych robót tymczasowych związanych z budową systemu ogrzewania.

Dostawca będzie zobowiązany do odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji wykonania robót,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska naturalnego,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- zaplecza na potrzeby dostawcy,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu prowadzonych robót i potrzeb eksploatowanej kotłowni,

- ochrony mienia związanego z prowadzoną budową i eksploatacją,

- eksploatacji kotłowni i sieci cieplnej,

- jakości i ciągłości dostawy czynnika cieplnego.

Wyroby budowlane używane trakcie realizacji kotłowni i sieci cieplnej, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Ze względu na termin dostawy ciepła zrównany z terminem zakończenia robót budowlanych kotłowni i sieci cieplnej, zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W szczególności kontroli zamawiającego poddane zostanie:

- kontrola zgodności robót z założonym z harmonogramem.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z dostawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania wymaganych odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego do zarządzania umową- inspektora nadzoru budowlanego.

Zamawiający ustala, w zależności od umowy, następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli  będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy,

- jakość wykonania i dokładność prac,

- prawidłowość funkcjonowania i zamontowanych urządzeń i osprzętu,

- wydajność przesyłowa i szczelność( próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach.

Zamawiający ustanawia wynagrodzenie dla dostawcy uzgodnione  na warunkach zawartych w  „ Umowie na dostawę ciepła” wg uzgodnionych cen i stawek obowiązujących w okresie dostawy. Wynagrodzenie będzie płatne przez odbiorców ciepła w terminach miesięcznych, po wspólnie z odbiorcą dokonywanych odczytach liczników ciepła i wystawieniu faktur przez dostawcę.

1.5.3. Wymagania szczegółowe.

W odniesieniu do przygotowania terenu.

W trakcie budowy należy zachować i ochraniać drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót.

Zapewnić bezpieczne przejścia dla dzieci i mieszkańców na czas wykopów i prowadzonych robót.

Istniejące przyłącza energetyczne mogą być wykorzystane na czas budowy i eksploatacji kotłowni, pod warunkiem ich przystosowania i opomiarowania.

W odniesieniu do konstrukcji.

W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącego przewodu kominowego na montaż wkładu kominowego, zaleca się odprowadzeni spalin z kotłów z pomocą komina izolowanego, dwupłaszczowego, wykonanego ze stali nierdzewnej mocowanego na ścianie szczytowej budynku.

Pomieszczenie kotłowni winno stanowić wydzieloną strefę pożarową.

Ściany i pomieszczenia kotłowni winny mieć odporność ogniową co najmniej 60 min., a zamknięcia otworów w ścianach i stropach co najmniej 30 min.

Podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych.

Przejścia przewodów przez  ognioodporne ściany i stropy powinny zapewniać ognioszczelność, być wykonane z materiałów niepalnych.

Przez pomieszczenie kotłowni nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nie przeznaczone do kotłowni.

Elementy ślusarskie i metalowe na zewnątrz budynku wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie kotłowni w obiekcie wolnostojącym, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym  jej lokalizacji.

W odniesieniu do instalacji.

Wentylacja grawitacyjna. Pomieszczenie kotłowni powinno mieć wentylację umożliwiającą napływ powietrza dla wentylacji pomieszczenia kotłowni dla prawidłowego spalania paliwa podczas pracy paleniska kotłowego z nominalna mocą.

Przewody wentylacyjne w kotłowni powinny mieć ognioodporność ścianek min. 60 min. i zapobiegać przedostawaniu się ognia z pomieszczenia kotłowni do innych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza, wykonanie przewodów wentylacji z blachy stalowej ocynkowanej.

Instalacja gazowa ma być doprowadzona do kotłowni z oddzielnym ( stacja redukcyjno-pomiarowa) opomiarowaniem ilości zużytego gazu.

Instalację gazu wykonać z rur stalowych bez szwu.

Kotłownia powinna być wyposażona w umieszczony na zewnątrz budynku główny kurek odcinania dopływu gazu.

Kotłownia powinna być wyposażona w detektor awaryjnego wypływu gazu powodujący samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego. Zawór powinien być umieszczony na zewnątrz kotłowni, w skrzynce kurka głównego, za kurkiem głównym.

Detektor powinien powodować odcięcie dopływu gazu do kotłowni oraz odcięcie dopływu energii elektrycznej do pomieszczenia kotłowni już przy stężeniu gazu 0,1 dolnej granicy wybuchowości.

Kotłownię należy wyposażyć w zewnętrzną optyczną i akustyczną sygnalizację stanów awaryjnych, doprowadzoną na zewnętrz kotłowni (budynku).

Na zewnątrz kotłowni należy umieścić awaryjny wyłącznik zasilenia elektrycznego kotłowni.

Kotłownię wolnostojącą należy ogrodzić.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dostawca wystąpi  z wnioskiem do Zakładu Gazowniczego o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Zamawiający oświadcza, że działka budowlana wraz z budynkami stanowi własność Gminy Golczewo, co potwierdza wyciąg z księgi wieczystej, którym dysponuje zamawiający.

Zamawiający informuje, że nie dysponuje  dokumentacją techniczną obiektów przeznaczonych do ogrzewania.

2.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z zamówieniem.

Zamawiający oczekuje, że zaproponowana dostawa ciepła  z kotłowni gazowej, zrealizowanej i sfinansowanej przez dostawcę, obniży koszty aktualnej dostawy ciepła z kotłowni aktualnego dostawcy oraz zapewni kontrolę ustalania cen za ciepło zgodnie z obowiązującymi zasadami i rozliczenie wg faktycznie zużytego ciepła.

Zamawiający oczekuje, że zaproponowane urządzenia automatycznej regulacji, zamontowane w węzłach cieplnych umożliwią odbiorcom  racjonalną gospodarkę ciepłem.